## Plan1
TRECHO | PESO | VAZÃO (l/s) | VAZÃO (m³/s) | DIÂMETRO (mm) | DIÂMETRO (m) | COMP. TUBULAÇÃO (m) | CONECÇÕES |  |  |  |  | COMP. TT (m) | PERDA DE CARGA (m/m) | Hp (m.c.a) | P (m.c.a.)
[7 empty] | TIPO | QTDADE (un) | COMP. EQUIV. UNIT. (m) | COMP. EQUIV. TT (m) | COMP. EQUIV. TT (m)
CAF 01
A - B | 40.6 | 1.9115 | 0.0019115 | 40 | 0.04 | 5.73 | JOELHO SOLD. 90x16 | 0 |  | 0 | 2.3 | 8.03 | 0.06647 | 0.53375
[7 empty] | TE PASSAGEM DIRETA | 1 | 2.3 | 2.3
[7 empty] | REGISTRO DE PRESSÃO |  | 0 | 0
B - C | 40 | 1.8974 | 0.0018974 | 40 | 0.04 | 3.75 | JOELHO SOLD. 90x16 | 1 | 3.2 | 3.2 | 12.8 | 16.55 | 0.065609 | 1.0858
[7 empty] | TE PASSAGEM DIRETA | 1 | 2.2 | 2.2
[7 empty] | VÁLVULA DE DESCARGA | 1 | 7.4 | 7.4
B - E | 0.1 | 0.094868 | 9.4868e-05 | 16 | 0.016 | 6.34 | JOELHO SOLD. 90x16 | 2 | 1.1 | 2.2 | 5.3 | 11.64 | 0.026908 | 0.31321
[7 empty] | TE SAÍDA LATERAL 16 | 1 | 2.3 | 2.3
[7 empty] | REGISTRO DE PRESSÃO |  |  | 0.8
B -F | 0.5 | 0.21213 | 0.00021213 | 20 | 0.02 | 5.35 | JOELHO SOLD. 90x16 | 3 | 1.1 | 3.3 | 16.7 | 22.05 | 0.038135 | 0.84087
[7 empty] | TE SAÍDA LATERAL 16 | 1 | 2.3 | 2.3
[7 empty] | REGISTRO DE PRESSÃO | 1 | 11.1 | 11.1
B -F | 0.1 | 0.094868 | 9.4868e-05 | 16 | 0.016 | 2.8 | JOELHO SOLD. 90x16 | 3 | 1.1 | 3.3 | 5.6 | 8.4 | 0.026908 | 0.22603
[7 empty] | TE SAÍDA LATERAL 16 | 1 | 2.3 | 2.3
[7 empty] | REGISTRO DE PRESSÃO | 0 |  | 0
D -E | 0.1 | 0.094868 | 9.4868e-05 | 16 | 0.016 | 4.82 | JOELHO SOLD. 90x16 | 3 | 1.1 | 3.3 | 5.6 | 10.42 | 0.026908 | 0.28038
[7 empty] | TE SAÍDA LATERAL 16 | 1 | 2.3 | 2.3
[7 empty] | REGISTRO DE PRESSÃO | 0 |  | 0
D -F | 0.5 | 0.21213 | 0.00021213 | 16 | 0.016 | 3.83 | JOELHO SOLD. 90x16 | 3 | 1.1 | 3.3 | 5.6 | 9.43 | 0.11014 | 1.0386
[7 empty] | TE SAÍDA LATERAL 16 | 1 | 2.3 | 2.3
[7 empty] | REGISTRO DE PRESSÃO | 0 |  | 0
A -E | 0.1 | 0.094868 | 9.4868e-05 | 16 | 0.016 | 4.82 | JOELHO SOLD. 90x16 | 2 | 1.1 | 2.2 | 16.2 | 21.02 | 0.026908 | 0.56561 | 1.2075
[7 empty] | TE SAÍDA LATERAL 16 | 2 | 2.3 | 4.6
[7 empty] | REGISTRO DE PRESSÃO | 2 | 4.7 | 9.4
CAF 02
A - B | 40.6 | 1.9115 | 0.0019115 | 40 | 0.04 | 5.73 | JOELHO SOLD. 90x16 | 0 |  | 0 | 2.3 | 8.03 | 0.06647 | 0.53375
[7 empty] | TE PASSAGEM DIRETA | 1 | 2.3 | 2.3
[7 empty] | REGISTRO DE PRESSÃO |  | 0 | 0
B - C | 40 | 1.8974 | 0.0018974 | 40 | 0.04 | 3.75 | JOELHO SOLD. 90x16 | 1 | 3.2 | 3.2 | 12.8 | 16.55 | 0.065609 | 1.0858
[7 empty] | TE PASSAGEM DIRETA | 1 | 2.2 | 2.2
[7 empty] | VÁLVULA DE DESCARGA | 1 | 7.4 | 7.4
B - E | 0.1 | 0.094868 | 9.4868e-05 | 16 | 0.016 | 6.34 | JOELHO SOLD. 90x16 | 2 | 1.1 | 2.2 | 5.3 | 11.64 | 0.026908 | 0.31321
[7 empty] | TE SAÍDA LATERAL 16 | 1 | 2.3 | 2.3
[7 empty] | REGISTRO DE PRESSÃO |  | 7.4 | 0.8
B -F | 0.5 | 0.21213 | 0.00021213 | 20 | 0.02 | 5.35 | JOELHO SOLD. 90x16 | 3 | 1.1 | 3.3 | 16.7 | 22.05 | 0.038135 | 0.84087
[7 empty] | TE SAÍDA LATERAL 16 | 1 | 2.3 | 2.3
[7 empty] | REGISTRO DE PRESSÃO | 1 | 11.1 | 11.1
B -F | 0.1 | 0.094868 | 9.4868e-05 | 16 | 0.016 | 2.8 | JOELHO SOLD. 90x16 | 3 | 1.1 | 3.3 | 5.6 | 8.4 | 0.026908 | 0.22603
[7 empty] | TE SAÍDA LATERAL 16 | 1 | 2.3 | 2.3
[7 empty] | REGISTRO DE PRESSÃO | 0 |  | 0
D -E | 0.1 | 0.094868 | 9.4868e-05 | 16 | 0.016 | 4.82 | JOELHO SOLD. 90x16 | 3 | 1.1 | 3.3 | 5.6 | 10.42 | 0.026908 | 0.28038
[7 empty] | TE SAÍDA LATERAL 16 | 1 | 2.3 | 2.3
[7 empty] | REGISTRO DE PRESSÃO | 0 |  | 0
D -F | 0.5 | 0.21213 | 0.00021213 | 16 | 0.016 | 3.83 | JOELHO SOLD. 90x16 | 3 | 1.1 | 3.3 | 5.6 | 9.43 | 0.11014 | 1.0386
[7 empty] | TE SAÍDA LATERAL 16 | 1 | 2.3 | 2.3
[7 empty] | REGISTRO DE PRESSÃO | 0 |  | 0
F -G | 0.5 | 0.21213 | 0.00021213 | 16 | 0.016 | 2.55 | JOELHO SOLD. 90x16 | 1 | 1.1 | 1.1 | 3.4 | 5.95 | 0.11014 | 0.65533
[7 empty] | TE SAÍDA LATERAL 16 | 1 | 2.3 | 2.3
[7 empty] | REGISTRO DE PRESSÃO | 0 |  | 0
A -E | 0.1 | 0.094868 | 9.4868e-05 | 16 | 0.016 | 4.82 | JOELHO SOLD. 90x16 | 2 | 1.1 | 2.2 | 16.2 | 21.02 | 0.026908 | 0.56561 | 1.2075
[7 empty] | TE SAÍDA LATERAL 16 | 2 | 2.3 | 4.6
[7 empty] | REGISTRO DE PRESSÃO | 2 | 4.7 | 9.4
CAF 03
A - B | 0.7 | 0.251 | 0.000251 | 20 | 0.02 | 2.8 | JOELHO SOLD. 90x16 | 1 | 1.1 | 1.1 | 3.4 | 6.2 | 0.051201 | 0.31745
[7 empty] | TE PASSAGEM DIRETA | 1 | 2.3 | 2.3
[7 empty] | REGISTRO DE PRESSÃO | 1 | 0 | 0
B - C | 0.7 | 0.251 | 0.000251 | 20 | 0.02 | 2.8 | JOELHO SOLD. 90x16 | 1 | 1.1 | 1.1 | 3.4 | 6.2 | 0.051201 | 0.31745
[7 empty] | TE SAÍDA LATERAL 16 | 1 | 2.3 | 2.3
REGISTRO DE PRESSÃO
CAF 04
A - B | 0.1 | 0.094868 | 9.4868e-05 | 25 | 0.025 | 2.8 | JOELHO SOLD. 90x16 | 1 | 1.1 | 1.1 | 3.4 | 6.2 | 0.0032259 | 0.02
[7 empty] | TE PASSAGEM DIRETA | 1 | 2.3 | 2.3
[7 empty] | REGISTRO DE PRESSÃO | 1
B - C | 1 | 0.3 | 0.0003 | 40 | 0.04 | 2.8 | JOELHO SOLD. 90x16 | 1 | 1.1 | 1.1 | 3.4 | 6.2 | 0.0025948 | 0.016088
[7 empty] | TE SAÍDA LATERAL 16 | 1 | 2.3 | 2.3
[7 empty] | REGISTRO DE PRESSÃO |  |  | 0